| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.19 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-19

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 1.86 |  |
|  |  | MW | 2.16 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h |  |  |
|  |  | MW |  |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-71 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.16 | 1.86 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 18.6 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 65 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 85 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.19 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - |  |  |  |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. |  |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW |  |  |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  |  |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C |  |  |  |
|  |  | iesire | °C |  |  |  |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C |  |  |  |
|  |  | iesire | °C |  |  |  |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 65-142 | 2 | 30 | 12 | 2.2 | PIF-2001 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Circuit recirc. apa calda |  |  |  |  |  |  |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 19A | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 80 | clasica | 140 | 140 | 140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 100 | clasica | 320 | 320 | 320 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 89 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 161 |  | 161 |  |  |
| 5 | Dn 219 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 31 |  | 31 |  |  |
| 6 | Dn 133 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 36 |  | 36 |  |  |
| 7 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 50 | clasica | 240 |  | 240 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL			700

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 19A | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 25 | clasica | 140 |  | 140 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 40 | clasica | 140 |  | 140 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-80 |  | DN-50 |  |
| Secundar incalzire | DN-65 |  | DN-100 |  |
| Apa calda menajera |  |  |  |  |
| Consumatori |  |  | 1 | 4 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 0.8 [m3/h]

Cantitate anuala = 3456 [m3/an]