| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.36 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-36

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 9.85 |  |
|  |  | MW | 11.45 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 2.35 |  |
|  |  | MW | 2.73 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-137 |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 4 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 11.45 | 11.44 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 146 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 65 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 85 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.36 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V 45-SST VICARB |  | PIF-1997 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.73 | 3.64 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 26.1 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 80 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 30 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 200-282 | 2 | 400 | 20 | 30 | PIF-2002 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE45-2 | 2 | 45 | 38.7 | 7.5 | PIF-2002 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 4.5 | 14 | 0.6 | PIF 2003 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 36 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | Dn 273/400 | clasica | 84 |  | 84 |  | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 55 |  | 55 |  |  |
| 3 | Dn 219/315 | clasica | 147 |  | 147 |  | R1 |
|  |  | preizolata | 265 |  | 265 |  |  |
| 4 | Dn 168/250 | clasica | 608 |  | 608 |  | R1+R2+R3+R4 |
|  |  | preizolata | 708 |  | 708 |  |  |
| 5 | Dn 133/200 | clasica | 1226 |  | 1226 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 464 |  | 464 |  |  |
| 6 | Dn 108/200 | clasica | 305 |  | 305 |  | R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 167 |  | 167 |  |  |
| 7 | Dn 89/160 | clasica | 919 |  | 919 |  | R1+R2+R3+R5 |
|  |  | preizolata | 540 |  | 540 |  |  |
| 8 | Dn 76/160 | clasica | 782 |  | 782 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 286 |  | 286 |  |  |
| 9 | Dn 57/125 | clasica | 70 |  | 70 |  | R2+R5 |
|  |  | preizolata | 10 |  | 10 |  |  |
| 10 | Dn 48/110 | clasica | 133 |  | 133 |  | R2+R4 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 11 | DN50 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 45 |  | 45 |  |  |
| 12 | DN114/200 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 10 |  | 10 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 324/450 | clasica | 69 |  | 69 |  | R1 |
|  |  | preizolata | 67 |  | 67 |  |  |

TOTAL		        4343

TOTAL		        2574

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 36 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 3”/160 | clasica | 518 |  | 518 |  | R1+R2+R3+R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 891 |  | 891 |  |  |
| 3 | Dn 2 ½”/140 | clasica | 737 |  | 737 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 443 |  | 443 |  |  |
| 4 | Dn 2”/125 | clasica | 753 |  | 753 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 670 |  | 670 |  |  |
| 5 | Dn 1 ½”/110 | clasica | 741 |  | 741 |  | R1+R2+R3+R4 |
|  |  | preizolata | 1467 |  | 1467 |  |  |
| 6 | Dn 1 ¼”/110 | clasica | 706 |  | 706 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 332 |  | 332 |  |  |
| 7 | Dn 1”/90 | clasica | 762 |  | 762 |  | R1+R2+R3+R4+R5 |
|  |  | preizolata | 642 |  | 642 |  |  |
| 8 | Dn ¾”/90 | clasica | 78 |  | 78 |  | R1+R2+R4 |
|  |  | preizolata | 42 |  | 42 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 4”/200 | clasica | 119 |  | 119 |  | R1 |
|  |  | preizolata | 387 |  | 387 |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-250 |  | DN-125 |  |
| Secundar incalzire | DN-150 |  | DN-250 |  |
| Apa calda menajera | DN-100 |  | DN-100 |  |
| Consumatori |  |  | 75 | 9 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 7.2 [m3/h]

Cantitate anuala =  31104 [m3/an]