| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.39 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-1

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 5.32 |  |
|  |  | MW | 6.18 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.6 |  |
|  |  | MW | 1.86 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V60-SST VICARB |  | PIF-1998 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 3 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 6.18 | 6.96 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 90.9 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 115 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 70 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 65 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 80 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.39 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V28 CH-SST VICARB |  | PIF-1998 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.86 | 3.48 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 31.8 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 80 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 35 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 125-242 | 3 | 137 | 15 | 7.5 | PIF-1998 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | LM80-160 | 1 | 4.6 | 7.5 | 3.2 | PIF 1998 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 4.6 | 14 | 0.6 | PIF 2004 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 39 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 65 | clasica | 228 |  | 228 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 80 | clasica | 304 |  | 304 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | 2xDn 100 | clasica | 579 |  | 579 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | 2xDn 125 | clasica | 298 |  | 298 |  |  |
|  |  | preizolata | 18 |  | 18 |  |  |
| 6 | 2xDn 150 | clasica | 160 |  | 160 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | 2xDn 200 | clasica | 60 |  | 60 |  |  |
|  |  | preizolata | 34 |  | 34 |  |  |
| 8 | Dn 273 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 21 |  | 21 |  |  |
| 9 | DN 76/160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 128 |  | 128 |  |  |
| 10 | DN 57/125 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 206 |  | 206 |  |  |
| 11 | DN 38 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 73 |  | 73 |  |  |
| 12 | DN 133/200 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 126 |  | 126 |  |  |
| 13 | DN 108/200 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 36 |  | 36 |  |  |
| 14 | DN 89/160 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 84 |  | 84 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 50 | clasica | 470 |  | 470 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| 15 | DN 70 | clasica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 43 |  | 43 |  |  |
| 16 | DN 168/250 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 23 |  | 23 |  |  |
| 17 | DN 63 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 33 |  | 33 |  |  |
| 18 | DN 114 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |

TOTAL		        2099

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 39 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 1” | clasica | 470 |  | 470 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 431 |  | 431 | - |  |
| 3 | Dn 2” | clasica | 749 |  | 749 |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 | - |  |
| 4 | Dn 1 ¼” | clasica | 749 |  | 749 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata | 550 |  | 550 | - |  |
| 5 | Dn 2 ½” | clasica | 561 |  | 561 |  |  |
|  |  | preizolata | 146 |  | 146 | - |  |
| 6 | Dn 1 ½” | clasica | 561 |  | 561 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata | 275 |  | 275 | - |  |
| 7 | Dn 3” | clasica | 259 |  | 259 |  |  |
|  |  | preizolata | 181 |  | 181 | - |  |
| 8 | Dn 2” | clasica | 259 |  | 259 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata | 158 |  | 158 | - |  |
| 9 | Dn 4” | clasica | 60 |  | 60 |  |  |
|  |  | preizolata | 87 |  | 87 | - |  |
| 10 | Dn 2 ½” | clasica | 60 |  | 60 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 11 | Dn 3/4" | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 154 |  | 154 | - |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 1 ½” | clasica | 470 |  | 470 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire |  |  | DN-150 |  |
| Secundar incalzire | RRI-DN-150 |  | DN-300 |  |
| Apa calda menajera | - RRAC-DN-100 - Pompa LM-80-160 |  | DN-65 |  |
| Contor ADAOS |  |  | DN-50 |  |
| Consumatori |  |  | 70 | 24 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 9 [m3/h]

Cantitate anuala = 38880 [m3/an]