| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.1 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-1

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 12.44 |  |
|  |  | MW | 14.46 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 3.11 |  |
|  |  | MW | 3.61 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V45-SST VICARB |  | PIF-1998 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 5 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 14.46 | 12.43 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 177.75 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 50 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 45 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 65 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.1 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V45-SST VICARB |  | PIF-1998 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 3.61 | 5.98 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 44.1 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 80 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 30 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 200-245 | 2 | 485 | 10 | 18.5 | PIF-1998 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE45-2 | 2 | 45 | 38.7 | 7.5 | PIF-2003 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-185F | 1 | 22 | 18 | 0.975 | PIF-2005 |

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 1 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 65 | clasica | 112 |  | 112 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 112 | 112 | 112 |  |  |
| 3 | 2xDn 80 | clasica | 262 |  | 262 |  |  |
|  |  | preizolata | 262 | 262 | 262 |  |  |
| 4 | 2xDn 100 | clasica | 600 |  | 600 |  |  |
|  |  | preizolata | 600 | 600 | 600 |  |  |
| 5 | 2xDn 125 | clasica | 37 |  | 37 |  |  |
|  |  | preizolata | 37 | 37 | 37 |  |  |
| 6 | 2xDn 150 | clasica | 251 |  | 251 |  |  |
|  |  | preizolata | 251 | 251 | 251 |  |  |
| 7 | 2xDn 200 | clasica | 346 |  | 346 |  |  |
|  |  | preizolata | 386 | 386 | 386 |  |  |
| 8 | 2xDn 225 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 17 | 17 | 17 |  |  |
| 9 | 2xDn 250 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 80 | 80 | 80 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 50 | clasica | 473 |  | 473 |  |  |
|  |  | preizolata | 473 | 473 | 473 |  |  |

Total = 2218

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 1 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

| F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera. 2 | Dn 1” | clasica | 473 |  | 473 |  | recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 473 | 473 | 473 |  |  |
| 3 | Dn 2” | clasica | 417 |  | 417 |  |  |
|  |  | preizolata | 477 | 477 | 477 |  |  |
| 4 | Dn 11/4” | clasica | 417 |  | 417 |  | recirculare |
|  |  | preizolata | 417 | 417 | 417 |  |  |
| 5 | Dn 21/2” | clasica | 620 |  | 620 |  |  |
|  |  | preizolata | 620 | 620 | 620 |  |  |
| 6 | Dn 11/2” | clasica | 620 |  | 620 |  | recirculare |
|  |  | preizolata | 620 | 620 | 620 |  |  |
| 7 | Dn 3” | clasica | 739 |  | 739 |  |  |
|  |  | preizolata | 739 | 739 | 739 |  |  |
| 8 | Dn 2” | clasica | 739 |  | 739 |  | recirculare |
|  |  | preizolata | 739 | 739 | 739 |  |  |
| 9 | Dn 4” | clasica | 580 |  | 580 |  |  |
|  |  | preizolata | 540 | 540 | 540 |  |  |
| 10 | Dn 21/2” | clasica | 580 |  | 580 |  | recirculare |
|  |  | preizolata | 580 | 580 | 580 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 11/2” | clasica | 473 |  | 473 |  |  |
|  |  | preizolata | 473 | 473 | 473 |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-250 |  | DN-150 |  |
| Secundar incalzire | DN-150 |  | DN-200 |  |
| Apa calda menajera | DN-100 |  | DN-100 |  |
| Consumatori |  |  | 146 | 38 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 8 [m3/h]

Cantitate anuala = 35712 [m3/an]