| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.7 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-7

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 6.01 |  |
|  |  | MW | 6.98 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.45 |  |
|  |  | MW | 1.68 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-109 |  | PIF2003 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 3 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 6.98 | 6.97 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 86.7 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 |  |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 |  |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 |  |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 |  |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.7 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | V45-SST VICARB |  | PIF-1997 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 1.68 | 3.12 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 22.5 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 80 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 30 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 55 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 200-282 | 1 | 400 | 20 | 30 | PIF-2002 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE45-2 | 1 | 45 | 38.7 | 7.5 | PIF-2002 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180 | 1 | 20 | 13 | 0.77 | PIF 2004 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 7 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 65 | clasica | 196 | 196 | 196 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 80 | clasica | 491 | 491 | 491 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | 2xDn 100 | clasica | 254 | 254 | 254 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | 2xDn 125 | clasica | 55 | 55 | 55 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | 2xDn 150 | clasica | 316 | 316 | 316 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | 2xDn 200 | clasica | 527 | 527 | 527 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | 2xDn 250 | clasica | 128 | 128 | 128 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 40 | clasica | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL		         2007

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 7 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 1” | clasica | 40 |  | 40 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 2” | clasica | 786 |  | 786 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 1 ¼” | clasica | 786 |  | 786 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 2 ½” | clasica | 369 |  | 369 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 1 ½” | clasica | 369 |  | 369 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 3” | clasica | 85 |  | 85 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn 2” | clasica | 85 |  | 85 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | Dn 4” | clasica | 727 |  | 727 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 10 | Dn 2 ½” | clasica | 727 |  | 727 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 1 ½” | clasica | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-200 |  | DN-80 |  |
| Secundar incalzire | DN-100 |  | DN-150 |  |
| Apa calda menajera | DN-80 |  | DN-65 |  |
| Consumatori |  |  | 42 | 37 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 4.5 [m3/h]

Cantitate anuala =  20088 [m3/an]