| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.7A | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-7A

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 1.8 |  |
|  |  | MW | 2.09 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 0.82 |  |
|  |  | MW | 0.94 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-51 |  | PIF-2003 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.09 | 2.09 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 27 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 |  |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 |  |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 |  |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 |  |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.7A | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-90-16-65 |  | PIF-2003 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 0.94 | 0.85 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 3.8 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 |  |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 |  |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 |  |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 |  |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | Inalt. Pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 125-242 CLM 125-228 | 1 1 | 160 140 | 9.5 9 | 7.5 5.5 | PIF-2002 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 22 | 13 | 0.77 | PIF 2004 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 7A | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 100 | clasica | 200 |  | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 125 | clasica | 500 |  | 500 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 80 | clasica | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL			800

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 7A | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 50 | clasica | 150 |  | 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 50 | clasica | 250 |  | 250 |  | Recirculata |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 80 | clasica | 250 |  | 250 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 40 | clasica | 150 |  | 150 |  | Recirculata |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-150 |  | DN-65 |  |
| Secundar incalzire | DN-80 |  | DN-150 |  |
| Apa calda menajera | DN-50 |  | DN-32 |  |
| Consumatori |  |  | 26 | 2 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 1.5 [m3/h]

Cantitate anuala = 6696 [m3/an]